## 图5图6汇总
时间戳 | 相对时间(s) | AHU编号 | 测量温度(℃) | 仿真温度(℃) | 测量相对湿度(%) | 仿真相对湿度(%) | 室外温度(℃)_实测 | 室外相对湿度(%)_实测 | 冷水阀开度(%)_实测 | 机房总冷负荷(kW)_源记录 | 区域冷负荷(kW)_处理估算 | 预冷进水温度(℃) | 再冷进水温度(℃) | 再热水源温度(℃) | 预冷水流量(kg/s) | 再冷水流量(kg/s) | 再热水流量(kg/s)
2025-08-28 18:00:28.950 | 0 | 51 | 22.049 | 22.049 | 44.8405 | 44.155 | 35.226 | 53.299 | 48.38 | 8295.326 | 74.7096 | 12.0631 | 7.4998 | 32.7439 | 3.9134 | 7.7682 | 2.9094
2025-08-28 18:02:00.450 | 91.5 | 51 | 22.049 | 22.0427 | 44.8115 | 44.5264 | 35.156 | 53.646 | 48.38 | 8207.755 | 74.6947 | 12.0629 | 7.5008 | 32.7565 | 3.913 | 7.7675 | 2.91
2025-08-28 18:03:32.220 | 183.27 | 51 | 22.034 | 22.0547 | 44.8405 | 44.5355 | 35.156 | 53.385 | 48.409 | 8269.537 | 74.7128 | 12.0611 | 7.5 | 32.7241 | 3.9149 | 7.7711 | 2.91
2025-08-28 18:05:03.860 | 274.91 | 51 | 22.049 | 22.063 | 44.8405 | 44.4639 | 35.156 | 52.141 | 48.495 | 8094.747 | 74.6363 | 12.0613 | 7.503 | 32.6828 | 3.9122 | 7.7659 | 2.9127
2025-08-28 18:06:35.710 | 366.76 | 51 | 22.034 | 22.0711 | 44.8695 | 44.47 | 35.035 | 54.514 | 48.409 | 8354.551 | 74.6589 | 12.0684 | 7.5065 | 32.6843 | 3.9144 | 7.7701 | 2.9143
2025-08-28 18:08:07.600 | 458.65 | 51 | 22.034 | 22.0769 | 44.8695 | 44.4345 | 34.965 | 52.662 | 48.293 | 8326.581 | 74.6795 | 12.0783 | 7.5029 | 32.7258 | 3.9122 | 7.7657 | 2.9151
2025-08-28 18:09:39.070 | 550.12 | 51 | 22.034 | 22.0809 | 44.8695 | 44.4246 | 34.896 | 54.34 | 48.409 | 8256.642 | 74.68 | 12.0838 | 7.5051 | 32.7546 | 3.9125 | 7.7664 | 2.9158
2025-08-28 18:11:10.890 | 641.94 | 51 | 22.034 | 22.0834 | 44.8985 | 44.5002 | 34.844 | 55.903 | 48.351 | 8103.606 | 74.6003 | 12.0874 | 7.5131 | 32.7762 | 3.9106 | 7.7627 | 2.9192
2025-08-28 18:12:42.450 | 733.5 | 51 | 22.02 | 22.0868 | 44.8985 | 44.4975 | 34.844 | 54.543 | 48.322 | 8394.31 | 74.6521 | 12.0985 | 7.5189 | 32.7907 | 3.9135 | 7.7684 | 2.9205
2025-08-28 18:14:14.220 | 825.27 | 51 | 22.02 | 22.0877 | 44.8985 | 44.4802 | 34.844 | 54.919 | 48.322 | 8091.638 | 74.5919 | 12.1028 | 7.5221 | 32.7844 | 3.91 | 7.7617 | 2.9237
2025-08-28 18:15:45.910 | 916.96 | 51 | 22.02 | 22.0898 | 44.8985 | 44.5909 | 34.67 | 58.652 | 48.38 | 8240.705 | 74.5725 | 12.105 | 7.5331 | 32.7593 | 3.9125 | 7.7664 | 2.9273
2025-08-28 18:17:17.670 | 1008.72 | 51 | 22.02 | 22.0889 | 44.9275 | 44.7369 | 34.41 | 60.648 | 48.409 | 8069.627 | 74.4778 | 12.113 | 7.5393 | 32.7865 | 3.9081 | 7.7578 | 2.9336
2025-08-28 18:18:49.550 | 1100.6 | 51 | 22.02 | 22.09 | 44.9565 | 44.8528 | 34.288 | 62.616 | 48.351 | 8240.909 | 74.4667 | 12.1236 | 7.5396 | 32.8452 | 3.9077 | 7.7572 | 2.9395
2025-08-28 18:20:21.010 | 1192.06 | 51 | 22.02 | 22.0924 | 44.9855 | 44.9161 | 34.201 | 62.963 | 48.409 | 8168.424 | 74.4359 | 12.1301 | 7.5442 | 32.9001 | 3.9092 | 7.7601 | 2.9458
2025-08-28 18:21:52.770 | 1283.82 | 51 | 22.02 | 22.0958 | 45.0145 | 44.9571 | 34.097 | 64.149 | 48.409 | 8314.411 | 74.4451 | 12.1455 | 7.5445 | 32.9584 | 3.9079 | 7.7574 | 2.9508
2025-08-28 18:23:24.480 | 1375.53 | 51 | 22.02 | 22.1013 | 44.9855 | 44.9853 | 33.976 | 64.815 | 48.293 | 8438.28 | 74.498 | 12.1626 | 7.5423 | 33.0166 | 3.9058 | 7.7533 | 2.9535
2025-08-28 18:24:56.320 | 1467.37 | 51 | 22.02 | 22.1119 | 44.9565 | 44.9844 | 33.906 | 65.162 | 48.322 | 8683.543 | 74.6491 | 12.1698 | 7.5419 | 33.0751 | 3.8903 | 7.7234 | 2.9506
2025-08-28 18:26:28.170 | 1559.22 | 51 | 22.02 | 22.1317 | 44.9855 | 44.9746 | 33.854 | 65.828 | 47.512 | 9678.936 | 74.9491 | 12.1781 | 7.5494 | 33.1345 | 3.8738 | 7.6934 | 2.9378
2025-08-28 18:27:59.690 | 1650.74 | 51 | 22.02 | 22.1516 | 44.9855 | 44.9564 | 33.715 | 66.088 | 47.512 | 10119.795 | 75.2491 | 12.1896 | 7.5557 | 33.1942 | 3.8647 | 7.6736 | 2.9167
2025-08-28 18:29:31.550 | 1742.6 | 51 | 22.005 | 22.1671 | 45.0145 | 44.954 | 33.663 | 66.898 | 48.061 | 10210.764 | 75.5491 | 12.1999 | 7.5615 | 33.2546 | 3.8577 | 7.6601 | 2.8882
2025-08-28 18:31:03.020 | 1834.07 | 51 | 22.005 | 22.1767 | 45.0145 | 44.9215 | 33.594 | 65.799 | 48.235 | 10469.919 | 75.8491 | 12.2073 | 7.5684 | 33.3154 | 3.8493 | 7.6437 | 2.8536
2025-08-28 18:32:34.780 | 1925.83 | 51 | 22.005 | 22.1811 | 45.0725 | 44.8738 | 33.542 | 65.336 | 48.09 | 10774.105 | 76.1491 | 12.2168 | 7.5781 | 33.3768 | 3.8452 | 7.6358 | 2.8186
2025-08-28 18:34:06.480 | 2017.53 | 51 | 22.005 | 22.1832 | 45.1015 | 44.8388 | 33.542 | 64.786 | 48.09 | 10984.362 | 76.4491 | 12.2306 | 7.5882 | 33.439 | 3.8439 | 7.6332 | 2.7836
2025-08-28 18:35:38.210 | 2109.26 | 51 | 22.005 | 22.1859 | 45.0725 | 44.8252 | 33.663 | 64.612 | 48.206 | 10794.846 | 76.7491 | 12.2464 | 7.5924 | 33.5025 | 3.8371 | 7.6201 | 2.7486
2025-08-28 18:37:10.060 | 2201.11 | 51 | 22.005 | 22.1863 | 45.0725 | 44.84 | 33.594 | 65.162 | 48.09 | 11174.889 | 77.0491 | 12.259 | 7.6005 | 33.5661 | 3.8363 | 7.6184 | 2.7136
2025-08-28 18:38:41.560 | 2292.61 | 51 | 22.005 | 22.1846 | 45.0725 | 44.8411 | 33.594 | 64.612 | 48.235 | 11045.929 | 77.3491 | 12.2736 | 7.6112 | 33.6301 | 3.8327 | 7.6114 | 2.6786
2025-08-28 18:40:13.350 | 2384.4 | 51 | 22.02 | 22.1829 | 45.0435 | 44.8372 | 33.594 | 64.583 | 47.425 | 11079.658 | 77.6491 | 12.2883 | 7.6219 | 33.6945 | 3.8284 | 7.6032 | 2.6436
2025-08-28 18:41:44.930 | 2475.98 | 51 | 22.005 | 22.1849 | 45.0725 | 44.9238 | 33.663 | 67.188 | 47.338 | 10958.558 | 77.9491 | 12.3 | 7.6375 | 33.7596 | 3.8236 | 7.5938 | 2.6086
2025-08-28 18:43:16.930 | 2567.98 | 51 | 22.005 | 22.1826 | 45.0435 | 44.9262 | 33.594 | 64.583 | 47.425 | 10912.67 | 78.2491 | 12.3126 | 7.6497 | 33.8245 | 3.8193 | 7.5855 | 2.5736
2025-08-28 18:44:48.660 | 2659.71 | 51 | 22.005 | 22.1773 | 45.0725 | 44.8695 | 33.594 | 63.947 | 47.367 | 10580.391 | 78.5491 | 12.3271 | 7.6599 | 33.8659 | 3.8111 | 7.5696 | 2.5386
2025-08-28 18:46:20.200 | 2751.25 | 51 | 21.991 | 22.1724 | 45.0435 | 44.847 | 33.542 | 63.715 | 47.251 | 10570.501 | 78.8491 | 12.3408 | 7.6713 | 33.8888 | 3.8047 | 7.5572 | 2.5036
2025-08-28 18:47:52.030 | 2843.08 | 51 | 21.991 | 22.1692 | 45.1015 | 44.884 | 33.542 | 64.931 | 47.309 | 10560.226 | 79.1169 | 12.3532 | 7.6805 | 33.8996 | 3.7998 | 7.5476 | 2.4766
2025-08-28 18:49:23.550 | 2934.6 | 51 | 21.976 | 22.1519 | 45.0725 | 44.9413 | 33.542 | 64.178 | 47.367 | 10308.32 | 79.0047 | 12.3648 | 7.6892 | 33.9229 | 3.795 | 7.5384 | 2.4625
2025-08-28 18:50:55.320 | 3026.37 | 51 | 21.976 | 22.1277 | 45.1015 | 45.1313 | 33.542 | 68.287 | 46.47 | 10092.946 | 78.7896 | 12.3773 | 7.6936 | 33.9798 | 3.7854 | 7.5197 | 2.4504
2025-08-28 18:52:27.220 | 3118.27 | 51 | 21.962 | 22.1 | 45.1295 | 45.2087 | 33.472 | 64.815 | 46.238 | 10213.329 | 78.6284 | 12.3848 | 7.6922 | 34.0116 | 3.7794 | 7.508 | 2.4401
2025-08-28 18:53:59.480 | 3210.53 | 51 | 21.947 | 22.0745 | 45.1585 | 45.1962 | 33.472 | 64.439 | 47.078 | 10130.721 | 78.5291 | 12.3948 | 7.6915 | 34.0323 | 3.7759 | 7.5013 | 2.4314
2025-08-28 18:55:31.280 | 3302.33 | 51 | 21.933 | 22.0554 | 45.1585 | 45.2369 | 33.472 | 65.017 | 47.049 | 10027.833 | 78.4411 | 12.4034 | 7.6869 | 34.067 | 3.7745 | 7.4985 | 2.4239
2025-08-28 18:57:02.840 | 3393.89 | 51 | 21.918 | 22.0347 | 45.1875 | 45.2731 | 33.472 | 64.149 | 46.296 | 9864.21 | 78.2694 | 12.4042 | 7.6802 | 34.0569 | 3.7691 | 7.488 | 2.4175
2025-08-28 18:58:34.680 | 3485.73 | 51 | 21.904 | 22.018 | 45.1875 | 45.2652 | 33.403 | 63.513 | 46.383 | 10338.831 | 78.271 | 12.4046 | 7.6785 | 34.0156 | 3.7737 | 7.4971 | 2.4121
2025-08-28 19:00:06.380 | 3577.43 | 51 | 21.904 | 22.0056 | 45.1585 | 45.2777 | 33.403 | 64.034 | 46.499 | 10119.346 | 78.2141 | 12.4087 | 7.6705 | 34.0134 | 3.7721 | 7.4939 | 2.4075
2025-08-28 19:01:37.970 | 3669.02 | 51 | 21.889 | 21.9898 | 45.2165 | 45.3154 | 33.351 | 63.947 | 46.528 | 9724.136 | 78.0561 | 12.4038 | 7.6626 | 33.9573 | 3.7656 | 7.4813 | 2.4036
2025-08-28 19:03:09.860 | 3760.91 | 51 | 21.875 | 21.973 | 45.2165 | 45.3233 | 33.351 | 62.876 | 46.383 | 9804.107 | 77.9328 | 12.4012 | 7.6561 | 33.9061 | 3.7612 | 7.4728 | 2.4003
2025-08-28 19:04:41.340 | 3852.39 | 51 | 21.875 | 21.9578 | 45.2455 | 45.3397 | 33.281 | 63.223 | 46.412 | 9715.554 | 77.8083 | 12.3997 | 7.648 | 33.8779 | 3.757 | 7.4645 | 2.3975
2025-08-28 19:06:13.040 | 3944.09 | 51 | 21.861 | 21.9477 | 45.2165 | 45.3298 | 33.212 | 62.384 | 46.904 | 9871.108 | 77.8265 | 12.3976 | 7.6382 | 33.8298 | 3.7584 | 7.4674 | 2.3951
2025-08-28 19:07:44.740 | 4035.79 | 51 | 21.861 | 21.9321 | 45.2455 | 45.3602 | 33.212 | 63.108 | 47.02 | 9125.503 | 77.5758 | 12.3938 | 7.6272 | 33.7712 | 3.7591 | 7.4687 | 2.3931
2025-08-28 19:09:16.640 | 4127.69 | 51 | 21.861 | 21.9079 | 45.2165 | 45.4003 | 33.16 | 62.153 | 46.933 | 8221.913 | 77.2758 | 12.3844 | 7.6168 | 33.7025 | 3.7602 | 7.4708 | 2.3914
2025-08-28 19:10:48.470 | 4219.52 | 51 | 21.846 | 21.8812 | 45.2165 | 45.4528 | 33.09 | 62.731 | 46.904 | 8184.759 | 76.9758 | 12.3834 | 7.605 | 33.6378 | 3.7606 | 7.4716 | 2.3901
2025-08-28 19:12:20.000 | 4311.05 | 51 | 21.846 | 21.8569 | 45.2165 | 45.5089 | 33.09 | 62.413 | 46.962 | 7993.071 | 76.6758 | 12.3751 | 7.5875 | 33.5823 | 3.7606 | 7.4716 | 2.3994
2025-08-28 19:13:51.760 | 4402.81 | 51 | 21.846 | 21.8375 | 45.2165 | 45.5697 | 33.09 | 62.934 | 46.962 | 7659.989 | 76.3758 | 12.36 | 7.5754 | 33.5108 | 3.7574 | 7.4654 | 2.4178
2025-08-28 19:15:23.310 | 4494.36 | 51 | 21.846 | 21.8238 | 45.2165 | 45.6076 | 33.16 | 62.211 | 46.991 | 7737.913 | 76.0758 | 12.3545 | 7.5617 | 33.4391 | 3.7539 | 7.4586 | 2.4438
2025-08-28 19:16:55.120 | 4586.17 | 51 | 21.846 | 21.8135 | 45.2165 | 45.615 | 33.177 | 61.719 | 46.933 | 8085.661 | 75.7758 | 12.35 | 7.5423 | 33.3667 | 3.7584 | 7.4674 | 2.4765
2025-08-28 19:18:26.780 | 4677.83 | 51 | 21.861 | 21.8069 | 45.2165 | 45.6256 | 33.16 | 61.979 | 46.933 | 7522.493 | 75.4758 | 12.3336 | 7.53 | 33.2936 | 3.757 | 7.4646 | 2.5115
2025-08-28 19:19:58.470 | 4769.52 | 51 | 21.875 | 21.8032 | 45.1585 | 45.616 | 33.09 | 61.372 | 46.904 | 7579.08 | 75.1758 | 12.3219 | 7.5147 | 33.2195 | 3.7529 | 7.4567 | 2.5465
2025-08-28 19:21:30.330 | 4861.38 | 51 | 21.875 | 21.8024 | 45.1875 | 45.6138 | 33.09 | 61.632 | 47.02 | 7830.276 | 74.8758 | 12.3152 | 7.4987 | 33.1449 | 3.7543 | 7.4594 | 2.5815
2025-08-28 19:23:01.810 | 4952.86 | 51 | 21.875 | 21.804 | 45.2165 | 45.6382 | 33.09 | 62.384 | 46.962 | 7645.059 | 74.5758 | 12.2965 | 7.4778 | 33.0698 | 3.7543 | 7.4593 | 2.6165
2025-08-28 19:24:33.560 | 5044.61 | 51 | 21.875 | 21.8045 | 45.1875 | 45.6255 | 33.038 | 61.516 | 46.962 | 7902.33 | 74.2758 | 12.281 | 7.4602 | 32.994 | 3.7585 | 7.4674 | 2.6515
2025-08-28 19:26:05.180 | 5136.23 | 51 | 21.889 | 21.8061 | 45.2165 | 45.617 | 33.038 | 62.124 | 47.02 | 7837.721 | 73.9758 | 12.2677 | 7.4372 | 32.9177 | 3.7609 | 7.4721 | 2.6865
2025-08-28 19:27:37.150 | 5228.2 | 51 | 21.889 | 21.8086 | 45.2165 | 45.6068 | 33.056 | 61.748 | 48.032 | 7725.709 | 73.6758 | 12.2523 | 7.4117 | 32.8412 | 3.7653 | 7.4807 | 2.7215
2025-08-28 19:29:08.930 | 5319.98 | 51 | 21.904 | 21.8198 | 45.1585 | 45.5633 | 32.969 | 62.124 | 48.003 | 7923.033 | 73.6316 | 12.2327 | 7.3901 | 32.7646 | 3.7753 | 7.5001 | 2.7565
2025-08-28 19:30:40.470 | 5411.52 | 51 | 21.904 | 21.8376 | 45.1875 | 45.5014 | 32.969 | 61.979 | 48.003 | 7753.894 | 73.5655 | 12.2147 | 7.3756 | 32.6945 | 3.7824 | 7.5138 | 2.7915
2025-08-28 19:32:12.310 | 5503.36 | 51 | 21.918 | 21.8581 | 45.1015 | 45.4499 | 32.969 | 62.5 | 48.177 | 7702.643 | 73.5079 | 12.2041 | 7.3623 | 32.706 | 3.7895 | 7.5277 | 2.8265
2025-08-28 19:33:43.810 | 5594.86 | 51 | 21.933 | 21.882 | 45.1295 | 45.3771 | 32.969 | 62.066 | 48.09 | 7865.241 | 73.5315 | 12.1861 | 7.3464 | 32.6962 | 3.8021 | 7.5522 | 2.8615
2025-08-28 19:35:15.600 | 5686.65 | 51 | 21.933 | 21.9043 | 45.1295 | 45.2973 | 32.969 | 62.037 | 48.09 | 7717.848 | 73.4823 | 12.1675 | 7.3399 | 32.6453 | 3.8145 | 7.5762 | 2.8965
2025-08-28 19:36:47.290 | 5778.34 | 51 | 21.947 | 21.9255 | 45.1295 | 45.2327 | 32.969 | 62.153 | 48.177 | 7637.491 | 73.4273 | 12.1546 | 7.3264 | 32.6112 | 3.8216 | 7.59 | 2.9315
2025-08-28 19:38:19.000 | 5870.05 | 51 | 21.947 | 21.947 | 45.1585 | 45.1557 | 32.969 | 61.69 | 48.09 | 7658.677 | 73.4044 | 12.1405 | 7.3087 | 32.5921 | 3.8297 | 7.6057 | 2.9665
2025-08-28 19:39:50.800 | 5961.85 | 51 | 21.962 | 21.9665 | 45.1585 | 45.0852 | 32.969 | 61.748 | 48.09 | 7483.285 | 73.3069 | 12.1215 | 7.2958 | 32.5269 | 3.8375 | 7.6208 | 3.0015
2025-08-28 19:41:22.350 | 6053.4 | 51 | 21.962 | 21.9883 | 45.1875 | 45.0155 | 32.969 | 61.719 | 48.061 | 7804.813 | 73.3084 | 12.1122 | 7.2806 | 32.5122 | 3.8482 | 7.6416 | 3.0365
2025-08-28 19:42:54.120 | 6145.17 | 51 | 21.962 | 22.015 | 45.1875 | 44.9066 | 32.969 | 60.966 | 48.148 | 8021.915 | 73.4104 | 12.1089 | 7.2616 | 32.5583 | 3.8618 | 7.6679 | 3.0715
2025-08-28 19:44:25.680 | 6236.73 | 51 | 21.976 | 22.0443 | 45.1585 | 44.7955 | 32.969 | 61.256 | 48.148 | 8077.687 | 73.5231 | 12.099 | 7.2355 | 32.5977 | 3.8745 | 7.6927 | 3.1065
2025-08-28 19:45:57.430 | 6328.48 | 51 | 21.976 | 22.0723 | 45.1585 | 44.6984 | 32.986 | 61.169 | 48.09 | 8029.177 | 73.5733 | 12.0891 | 7.2125 | 32.6221 | 3.8827 | 7.7086 | 3.1415
2025-08-28 19:47:29.190 | 6420.24 | 51 | 21.991 | 22.0995 | 45.1585 | 44.6124 | 33.056 | 61.169 | 48.032 | 8018.552 | 73.6177 | 12.0784 | 7.1922 | 32.6455 | 3.8903 | 7.7234 | 3.1703
2025-08-28 19:49:00.790 | 6511.84 | 51 | 22.005 | 22.1275 | 45.1295 | 44.5301 | 33.038 | 61.603 | 49.19 | 8235.713 | 73.8302 | 12.0659 | 7.1642 | 32.5785 | 3.9047 | 7.7512 | 3.166
2025-08-28 19:50:32.660 | 6603.71 | 51 | 22.005 | 22.1501 | 45.1015 | 44.4546 | 33.038 | 61.777 | 49.19 | 8340.655 | 74.034 | 12.0506 | 7.1383 | 32.5085 | 3.9157 | 7.7726 | 3.1553
2025-08-28 19:52:04.200 | 6695.25 | 51 | 22.005 | 22.1627 | 45.0725 | 44.4055 | 33.038 | 62.037 | 49.074 | 8212.458 | 74.1355 | 12.0323 | 7.1178 | 32.448 | 3.9217 | 7.7843 | 3.1425
2025-08-28 19:53:36.190 | 6787.24 | 51 | 22.005 | 22.168 | 45.0145 | 44.3376 | 32.986 | 61.111 | 49.161 | 8389.145 | 74.3051 | 12.0179 | 7.0957 | 32.4366 | 3.9321 | 7.8046 | 3.1257
2025-08-28 19:55:08.630 | 6879.68 | 51 | 22.02 | 22.1667 | 44.9855 | 44.3144 | 32.969 | 62.037 | 49.19 | 8067.773 | 74.34 | 11.9961 | 7.0796 | 32.4732 | 3.9405 | 7.8208 | 3.11
2025-08-28 19:56:40.170 | 6971.22 | 51 | 22.02 | 22.1606 | 44.9565 | 44.322 | 32.899 | 62.153 | 49.19 | 8169.223 | 74.3927 | 11.9772 | 7.0645 | 32.5157 | 3.9478 | 7.8349 | 3.0947
2025-08-28 19:58:12.020 | 7063.07 | 51 | 22.034 | 22.1558 | 44.8985 | 44.3338 | 32.917 | 62.674 | 49.132 | 8265.559 | 74.4842 | 11.9656 | 7.0476 | 32.5666 | 3.9539 | 7.8468 | 3.0783
2025-08-28 19:59:43.520 | 7154.57 | 51 | 22.034 | 22.151 | 44.8405 | 44.357 | 32.865 | 63.368 | 49.161 | 8276.836 | 74.5914 | 11.9468 | 7.0282 | 32.5828 | 3.9622 | 7.8629 | 3.0606
2025-08-28 20:01:15.480 | 7246.53 | 51 | 22.049 | 22.1379 | 44.8115 | 44.3884 | 32.778 | 63.484 | 49.132 | 7885.972 | 74.5127 | 11.9253 | 7.0148 | 32.5132 | 3.9623 | 7.8631 | 3.0481
2025-08-28 20:02:47.220 | 7338.27 | 51 | 22.049 | 22.1238 | 44.7825 | 44.4229 | 32.795 | 63.6 | 49.103 | 8015.341 | 74.473 | 11.9091 | 7.0004 | 32.4723 | 3.9632 | 7.8649 | 3.0386
2025-08-28 20:04:18.850 | 7429.9 | 51 | 22.049 | 22.114 | 44.7825 | 44.4361 | 32.708 | 63.513 | 49.219 | 8215.756 | 74.538 | 11.9009 | 6.984 | 32.5009 | 3.9675 | 7.8731 | 3.0282
2025-08-28 20:05:50.710 | 7521.76 | 51 | 22.049 | 22.1039 | 44.8115 | 44.4511 | 32.674 | 63.657 | 49.248 | 7975.73 | 74.5168 | 11.8864 | 6.9649 | 32.515 | 3.9686 | 7.8754 | 3.02
2025-08-28 20:07:22.290 | 7613.34 | 51 | 22.049 | 22.0952 | 44.7825 | 44.4709 | 32.674 | 63.773 | 49.132 | 8116.991 | 74.5299 | 11.8753 | 6.9484 | 32.521 | 3.9707 | 7.8795 | 3.0124
2025-08-28 20:08:54.030 | 7705.08 | 51 | 22.049 | 22.0893 | 44.7825 | 44.4771 | 32.674 | 63.542 | 49.074 | 8177.98 | 74.575 | 11.8663 | 6.9335 | 32.5386 | 3.9737 | 7.8851 | 3.0043
2025-08-28 20:10:25.720 | 7796.77 | 51 | 22.049 | 22.0833 | 44.7825 | 44.4915 | 32.674 | 63.802 | 49.103 | 8038.205 | 74.5822 | 11.8527 | 6.9134 | 32.5574 | 3.9736 | 7.885 | 2.997
2025-08-28 20:11:57.610 | 7888.66 | 51 | 22.034 | 22.0765 | 44.7825 | 44.5216 | 32.708 | 64.034 | 49.219 | 7970.838 | 74.5502 | 11.8364 | 6.9027 | 32.5022 | 3.9742 | 7.8861 | 2.9918
2025-08-28 20:13:29.400 | 7980.45 | 51 | 22.034 | 22.073 | 44.8115 | 44.555 | 32.708 | 64.641 | 49.248 | 8253.468 | 74.6137 | 11.8233 | 6.8929 | 32.4843 | 3.98 | 7.8975 | 2.9851
2025-08-28 20:15:00.910 | 8071.96 | 51 | 22.034 | 22.0702 | 44.8115 | 44.5666 | 32.708 | 64.178 | 49.103 | 8161.5 | 74.6377 | 11.8182 | 6.8786 | 32.5168 | 3.9793 | 7.896 | 2.9785
2025-08-28 20:16:32.700 | 8163.75 | 51 | 22.034 | 22.0628 | 44.7825 | 44.5871 | 32.708 | 64.468 | 49.248 | 7851.859 | 74.5477 | 11.8019 | 6.8645 | 32.5019 | 3.9755 | 7.8888 | 2.9758
2025-08-28 20:18:04.280 | 8255.33 | 51 | 22.02 | 22.055 | 44.7825 | 44.6389 | 32.708 | 65.249 | 49.248 | 7924.116 | 74.4779 | 11.7875 | 6.8557 | 32.4965 | 3.9745 | 7.8867 | 2.9759
2025-08-28 20:19:36.140 | 8347.19 | 51 | 22.034 | 22.0521 | 44.7825 | 44.6563 | 32.674 | 64.757 | 49.045 | 8190.576 | 74.5158 | 11.7811 | 6.8427 | 32.5359 | 3.9767 | 7.891 | 2.9745
2025-08-28 20:21:07.940 | 8438.99 | 51 | 22.02 | 22.0515 | 44.7825 | 44.6851 | 32.674 | 66.059 | 49.132 | 8100.009 | 74.5296 | 11.7689 | 6.8262 | 32.5665 | 3.9774 | 7.8923 | 2.9728
2025-08-28 20:22:39.510 | 8530.56 | 51 | 22.034 | 22.0477 | 44.7825 | 44.6853 | 32.656 | 64.844 | 49.219 | 7984.635 | 74.4781 | 11.7515 | 6.8188 | 32.523 | 3.9776 | 7.8928 | 2.9731
2025-08-28 20:24:11.300 | 8622.35 | 51 | 22.034 | 22.0442 | 44.7825 | 44.6954 | 32.674 | 65.567 | 49.219 | 8039.627 | 74.4352 | 11.7403 | 6.8085 | 32.5316 | 3.976 | 7.8896 | 2.9747
2025-08-28 20:25:42.780 | 8713.83 | 51 | 22.034 | 22.0469 | 44.7535 | 44.7475 | 32.674 | 67.101 | 49.161 | 8295.44 | 74.4951 | 11.7358 | 6.7935 | 32.586 | 3.9771 | 7.8918 | 2.9739
2025-08-28 20:27:14.490 | 8805.54 | 51 | 22.034 | 22.0431 | 44.7535 | 44.7473 | 32.604 | 65.451 | 49.219 | 7862.176 | 74.3891 | 11.7194 | 6.7806 | 32.5693 | 3.9718 | 7.8816 | 2.9768
2025-08-28 20:28:46.160 | 8897.21 | 51 | 22.034 | 22.0389 | 44.7825 | 44.7263 | 32.552 | 65.741 | 49.248 | 8147.888 | 74.3933 | 11.707 | 6.7711 | 32.5522 | 3.9726 | 7.8832 | 2.9791
2025-08-28 20:30:17.960 | 8989.01 | 51 | 22.034 | 22.0403 | 44.7825 | 44.726 | 32.552 | 65.972 | 49.074 | 8238.947 | 74.4287 | 11.6996 | 6.7595 | 32.5735 | 3.9731 | 7.884 | 2.9798
2025-08-28 20:31:49.800 | 9080.85 | 51 | 22.034 | 22.0419 | 44.7535 | 44.733 | 32.552 | 66.233 | 49.074 | 8093.819 | 74.4256 | 11.6848 | 6.7459 | 32.5961 | 3.9717 | 7.8813 | 2.9804
2025-08-28 20:33:21.380 | 9172.43 | 51 | 22.034 | 22.04 | 44.7535 | 44.7476 | 32.483 | 66.522 | 49.219 | 7993.126 | 74.3725 | 11.6673 | 6.7382 | 32.5311 | 3.9699 | 7.8779 | 2.9826
2025-08-28 20:34:53.180 | 9264.23 | 51 | 22.034 | 22.0372 | 44.7535 | 44.7611 | 32.483 | 66.464 | 49.132 | 7971.658 | 74.2992 | 11.6552 | 6.7299 | 32.5136 | 3.9669 | 7.872 | 2.987
2025-08-28 20:36:24.730 | 9355.78 | 51 | 22.034 | 22.0411 | 44.7535 | 44.7681 | 32.483 | 66.985 | 49.277 | 8348.616 | 74.3971 | 11.654 | 6.7185 | 32.5697 | 3.9698 | 7.8776 | 2.9873
2025-08-28 20:37:56.550 | 9447.6 | 51 | 22.049 | 22.0452 | 44.7535 | 44.7698 | 32.483 | 66.956 | 49.219 | 8138.732 | 74.4024 | 11.6439 | 6.7047 | 32.5803 | 3.9683 | 7.8748 | 2.9872
2025-08-28 20:39:28.090 | 9539.14 | 51 | 22.034 | 22.0452 | 44.7535 | 44.7785 | 32.483 | 67.159 | 49.219 | 8037.239 | 74.3535 | 11.633 | 6.6972 | 32.5748 | 3.9655 | 7.8693 | 2.9888
2025-08-28 20:40:59.760 | 9630.81 | 51 | 22.034 | 22.0478 | 44.7535 | 44.7764 | 32.483 | 67.072 | 49.161 | 8321.712 | 74.4291 | 11.627 | 6.6923 | 32.5981 | 3.9688 | 7.8756 | 2.9875
2025-08-28 20:42:31.420 | 9722.47 | 51 | 22.034 | 22.0492 | 44.7245 | 44.7771 | 32.483 | 67.303 | 49.074 | 8071.724 | 74.4112 | 11.617 | 6.6801 | 32.6178 | 3.9668 | 7.8718 | 2.9869
2025-08-28 20:44:03.300 | 9814.35 | 51 | 22.034 | 22.0471 | 44.7245 | 44.7906 | 32.413 | 67.65 | 49.132 | 8056.136 | 74.3822 | 11.6042 | 6.6768 | 32.577 | 3.9684 | 7.875 | 2.9873
2025-08-28 20:45:35.110 | 9906.16 | 51 | 22.034 | 22.0472 | 44.7535 | 44.8081 | 32.483 | 67.824 | 49.19 | 8135.479 | 74.3756 | 11.5969 | 6.6746 | 32.6091 | 3.9698 | 7.8776 | 2.9877
2025-08-28 20:47:06.600 | 9997.65 | 51 | 22.034 | 22.0489 | 44.7535 | 44.7911 | 32.413 | 67.274 | 49.19 | 8295.514 | 74.4469 | 11.5951 | 6.6644 | 32.6679 | 3.9716 | 7.8811 | 2.9856
2025-08-28 20:48:38.430 | 10089.48 | 51 | 22.034 | 22.049 | 44.7245 | 44.7901 | 32.413 | 67.998 | 49.161 | 8122.851 | 74.4432 | 11.5811 | 6.6597 | 32.6455 | 3.9734 | 7.8846 | 2.9838
2025-08-28 20:50:09.970 | 10181.02 | 51 | 22.034 | 22.0459 | 44.7245 | 44.7855 | 32.396 | 67.188 | 49.132 | 8051.085 | 74.4005 | 11.5681 | 6.6609 | 32.6279 | 3.9739 | 7.8856 | 2.9837
2025-08-28 20:51:41.810 | 10272.86 | 51 | 22.034 | 22.0465 | 44.7245 | 44.7776 | 32.483 | 67.216 | 49.103 | 8166.881 | 74.4165 | 11.5654 | 6.6568 | 32.6331 | 3.9685 | 7.8752 | 2.9829
2025-08-28 20:53:13.530 | 10364.58 | 51 | 22.034 | 22.0594 | 44.6955 | 44.7396 | 32.483 | 66.696 | 49.19 | 9377.161 | 74.7165 | 11.5565 | 6.65 | 32.6308 | 3.9499 | 7.8452 | 2.9718
2025-08-28 20:54:45.430 | 10456.48 | 51 | 22.034 | 22.0784 | 44.7245 | 44.6872 | 32.483 | 66.435 | 48.669 | 9602.2 | 75.0165 | 11.5493 | 6.6535 | 32.578 | 3.9311 | 7.8152 | 2.9519
2025-08-28 20:56:17.830 | 10548.88 | 51 | 22.034 | 22.0942 | 44.7245 | 44.6433 | 32.396 | 66.117 | 48.553 | 9850.353 | 75.3165 | 11.5511 | 6.6514 | 32.6047 | 3.914 | 7.7852 | 2.9244
2025-08-28 20:57:49.470 | 10640.52 | 51 | 22.02 | 22.1074 | 44.7245 | 44.6268 | 32.483 | 66.233 | 48.553 | 9929.367 | 75.6165 | 11.5542 | 6.6494 | 32.6346 | 3.8978 | 7.7552 | 2.8904
2025-08-28 20:59:21.320 | 10732.37 | 51 | 22.02 | 22.1182 | 44.7825 | 44.6357 | 32.483 | 66.348 | 48.698 | 9951.061 | 75.9165 | 11.5467 | 6.6583 | 32.5804 | 3.8838 | 7.7252 | 2.8554
2025-08-28 21:00:53.130 | 10824.18 | 51 | 22.02 | 22.1281 | 44.8405 | 44.7136 | 32.483 | 68.721 | 48.553 | 10366.806 | 76.2165 | 11.5505 | 6.6666 | 32.573 | 3.8758 | 7.6952 | 2.8204
2025-08-28 21:02:24.670 | 10915.72 | 51 | 22.005 | 22.132 | 44.8115 | 44.7376 | 32.396 | 67.216 | 48.669 | 10322.289 | 76.5165 | 11.5607 | 6.6728 | 32.6396 | 3.8683 | 7.6805 | 2.7854
2025-08-28 21:03:56.490 | 11007.54 | 51 | 22.005 | 22.1333 | 44.8115 | 44.7473 | 32.413 | 68.056 | 48.64 | 10112.076 | 76.8165 | 11.5663 | 6.6731 | 32.7074 | 3.8578 | 7.6602 | 2.7504
2025-08-28 21:05:28.060 | 11099.11 | 51 | 22.005 | 22.1347 | 44.8405 | 44.7502 | 32.413 | 67.072 | 47.251 | 9828.133 | 77.1165 | 11.5682 | 6.6841 | 32.6949 | 3.8392 | 7.6302 | 2.7154
2025-08-28 21:06:59.840 | 11190.89 | 51 | 22.005 | 22.135 | 44.8695 | 44.7463 | 32.361 | 66.985 | 47.425 | 10139.563 | 77.4165 | 11.5716 | 6.6971 | 32.7138 | 3.8289 | 7.6041 | 2.6804
2025-08-28 21:08:31.480 | 11282.53 | 51 | 22.005 | 22.1358 | 44.9275 | 44.7618 | 32.361 | 67.014 | 47.367 | 9908.187 | 77.7165 | 11.5832 | 6.7083 | 32.7808 | 3.8163 | 7.5796 | 2.6454
2025-08-28 21:10:03.200 | 11374.25 | 51 | 21.991 | 22.1337 | 44.8695 | 44.7811 | 32.361 | 66.927 | 47.367 | 10260.647 | 77.9815 | 11.5901 | 6.7146 | 32.8089 | 3.8118 | 7.5709 | 2.6104
2025-08-28 21:11:35.040 | 11466.09 | 51 | 21.991 | 22.1184 | 44.8985 | 44.8483 | 32.292 | 67.65 | 47.454 | 9950.056 | 77.9759 | 11.5983 | 6.7254 | 32.8367 | 3.8024 | 7.5528 | 2.5754
2025-08-28 21:13:06.530 | 11557.58 | 51 | 21.991 | 22.0973 | 44.9275 | 44.936 | 32.361 | 67.419 | 47.454 | 9895.028 | 77.964 | 11.6054 | 6.7381 | 32.875 | 3.7951 | 7.5385 | 2.5404
2025-08-28 21:14:38.230 | 11649.28 | 51 | 21.976 | 22.0785 | 44.9855 | 45.0004 | 32.361 | 67.303 | 47.483 | 10142.265 | 78.0781 | 11.6154 | 6.7419 | 32.9362 | 3.7936 | 7.5355 | 2.5054
2025-08-28 21:16:09.910 | 11740.96 | 51 | 21.962 | 22.0555 | 44.9855 | 45.0748 | 32.361 | 67.535 | 47.396 | 9837.048 | 78.0471 | 11.6161 | 6.7526 | 32.919 | 3.7902 | 7.529 | 2.4704
2025-08-28 21:17:41.990 | 11833.04 | 51 | 21.962 | 22.0298 | 45.0145 | 45.1542 | 32.361 | 67.419 | 47.483 | 9861.197 | 78.0227 | 11.6198 | 6.7621 | 32.9381 | 3.787 | 7.5227 | 2.4399
2025-08-28 21:19:13.860 | 11924.91 | 51 | 21.947 | 22.0064 | 45.0145 | 45.2319 | 32.292 | 67.969 | 47.396 | 9896.158 | 78.0193 | 11.6285 | 6.7695 | 32.979 | 3.7843 | 7.5176 | 2.427
2025-08-28 21:20:45.380 | 12016.43 | 51 | 21.933 | 21.9848 | 45.0145 | 45.2974 | 32.222 | 68.056 | 47.425 | 9786.126 | 77.9867 | 11.6243 | 6.778 | 32.9686 | 3.7851 | 7.5191 | 2.4158
2025-08-28 21:22:17.170 | 12108.22 | 51 | 21.933 | 21.9634 | 45.0435 | 45.3652 | 32.17 | 68.519 | 47.396 | 9655.442 | 77.8841 | 11.6235 | 6.7873 | 32.962 | 3.7826 | 7.5143 | 2.4062
2025-08-28 21:23:48.760 | 12199.81 | 51 | 21.918 | 21.945 | 45.1015 | 45.4379 | 32.17 | 68.837 | 47.425 | 9644.597 | 77.8064 | 11.627 | 6.7935 | 32.9835 | 3.7787 | 7.5067 | 2.3978
2025-08-28 21:25:20.620 | 12291.67 | 51 | 21.904 | 21.9319 | 45.1295 | 45.488 | 32.222 | 68.605 | 47.309 | 9712.229 | 77.7824 | 11.6281 | 6.7952 | 33.009 | 3.7771 | 7.5036 | 2.3906
2025-08-28 21:26:52.350 | 12383.4 | 51 | 21.889 | 21.922 | 45.1295 | 45.546 | 32.222 | 69.618 | 47.454 | 9678.67 | 77.7577 | 11.6244 | 6.8028 | 32.9822 | 3.7784 | 7.5061 | 2.3844
2025-08-28 21:28:23.960 | 12475.01 | 51 | 21.889 | 21.912 | 45.1585 | 45.5779 | 32.222 | 68.837 | 47.541 | 9637.302 | 77.7042 | 11.6268 | 6.8086 | 32.9962 | 3.7762 | 7.5019 | 2.379
2025-08-28 21:29:55.790 | 12566.84 | 51 | 21.889 | 21.9052 | 45.1875 | 45.5801 | 32.222 | 68.605 | 47.425 | 9869.645 | 77.7407 | 11.6342 | 6.8133 | 33.0534 | 3.7768 | 7.503 | 2.3743
2025-08-28 21:31:27.350 | 12658.4 | 51 | 21.875 | 21.8958 | 45.2165 | 45.5823 | 32.17 | 68.2 | 47.425 | 9573.232 | 77.6683 | 11.6315 | 6.8168 | 33.0599 | 3.7737 | 7.497 | 2.3702
2025-08-28 21:32:59.100 | 12750.15 | 51 | 21.875 | 21.8841 | 45.2165 | 45.5976 | 32.083 | 68.403 | 47.367 | 9640.875 | 77.5987 | 11.6286 | 6.8247 | 33.0507 | 3.7717 | 7.493 | 2.3666
2025-08-28 21:34:30.770 | 12841.82 | 51 | 21.875 | 21.8739 | 45.2165 | 45.6303 | 31.979 | 69.039 | 47.338 | 9678.715 | 77.5519 | 11.6267 | 6.8316 | 33.0769 | 3.773 | 7.4956 | 2.3635
2025-08-28 21:36:02.590 | 12933.64 | 51 | 21.875 | 21.8562 | 45.1875 | 45.6862 | 32.014 | 68.953 | 47.425 | 8478.943 | 77.2519 | 11.6245 | 6.829 | 33.0972 | 3.7709 | 7.4916 | 2.3608
2025-08-28 21:37:34.440 | 13025.49 | 51 | 21.861 | 21.8314 | 45.2165 | 45.7746 | 31.91 | 69.936 | 47.28 | 8102.549 | 76.9519 | 11.6144 | 6.83 | 33.0622 | 3.7691 | 7.488 | 2.3594
2025-08-28 21:39:05.940 | 13116.99 | 51 | 21.861 | 21.8076 | 45.2455 | 45.8664 | 31.858 | 70.37 | 47.309 | 8127.718 | 76.6519 | 11.6062 | 6.8339 | 33.0532 | 3.7702 | 7.4902 | 2.3686
2025-08-28 21:40:37.720 | 13208.77 | 51 | 21.861 | 21.7877 | 45.2455 | 45.9263 | 31.858 | 70.023 | 47.396 | 7991.94 | 76.3519 | 11.6055 | 6.8311 | 33.0889 | 3.7679 | 7.4857 | 2.3867
2025-08-28 21:42:09.320 | 13300.37 | 51 | 21.861 | 21.7729 | 45.2455 | 45.9688 | 31.91 | 70.052 | 47.367 | 7816.174 | 76.0519 | 11.5948 | 6.8267 | 33.0809 | 3.7666 | 7.4832 | 2.4125
2025-08-28 21:43:41.170 | 13392.22 | 51 | 21.861 | 21.7619 | 45.2745 | 46.0013 | 31.858 | 70.052 | 47.309 | 7780.076 | 75.7519 | 11.5822 | 6.8282 | 33.0493 | 3.7662 | 7.4825 | 2.445
2025-08-28 21:45:12.870 | 13483.92 | 51 | 21.846 | 21.7547 | 45.2455 | 46.0289 | 31.858 | 70.457 | 47.425 | 7836.182 | 75.4519 | 11.5739 | 6.8243 | 33.0329 | 3.7667 | 7.4834 | 2.48
2025-08-28 21:46:44.500 | 13575.55 | 51 | 21.846 | 21.7511 | 45.2745 | 46.0375 | 31.91 | 69.965 | 47.483 | 7821.507 | 75.1519 | 11.566 | 6.8149 | 33.0329 | 3.7673 | 7.4846 | 2.515
2025-08-28 21:48:16.320 | 13667.37 | 51 | 21.846 | 21.7502 | 45.2745 | 46.0412 | 31.91 | 70.226 | 47.483 | 7506.007 | 74.8519 | 11.5512 | 6.8146 | 32.9723 | 3.7661 | 7.4823 | 2.55
2025-08-28 21:49:47.830 | 13758.88 | 51 | 21.846 | 21.7531 | 45.3035 | 46.0816 | 31.979 | 71.441 | 47.483 | 7732.175 | 74.5519 | 11.542 | 6.8125 | 32.9245 | 3.7689 | 7.4877 | 2.585
2025-08-28 21:51:19.550 | 13850.6 | 51 | 21.846 | 21.7556 | 45.3035 | 46.0825 | 31.979 | 70.37 | 47.367 | 7833.711 | 74.2519 | 11.5391 | 6.8076 | 32.928 | 3.7715 | 7.4927 | 2.62
2025-08-28 21:52:51.230 | 13942.28 | 51 | 21.846 | 21.7566 | 45.3615 | 46.058 | 31.979 | 70.37 | 48.061 | 7712.85 | 73.9519 | 11.526 | 6.802 | 32.915 | 3.7777 | 7.5047 | 2.655
2025-08-28 21:54:22.980 | 14034.03 | 51 | 21.832 | 21.759 | 45.3905 | 46.0311 | 31.979 | 70.023 | 47.888 | 7675.316 | 73.6828 | 11.5166 | 6.799 | 32.8871 | 3.7816 | 7.5124 | 2.69
2025-08-28 21:55:55.090 | 14126.14 | 51 | 21.832 | 21.7719 | 45.3905 | 45.9715 | 31.91 | 70.081 | 48.09 | 7921.721 | 73.6828 | 11.5119 | 6.7938 | 32.9109 | 3.79 | 7.5286 | 2.725
2025-08-28 21:57:27.250 | 14218.3 | 51 | 21.832 | 21.7949 | 45.3905 | 45.8926 | 31.91 | 70.255 | 47.946 | 8027.691 | 73.7333 | 11.5076 | 6.7895 | 32.9515 | 3.8009 | 7.5497 | 2.76
2025-08-28 21:58:59.050 | 14310.1 | 51 | 21.832 | 21.8187 | 45.3905 | 45.8343 | 31.91 | 71.036 | 47.975 | 7845.429 | 73.7172 | 11.4978 | 6.7849 | 32.9221 | 3.8094 | 7.5664 | 2.795
2025-08-28 22:00:30.700 | 14401.75 | 51 | 21.846 | 21.8444 | 45.3615 | 45.7575 | 31.91 | 70.747 | 48.061 | 8086.229 | 73.7844 | 11.4906 | 6.7846 | 32.913 | 3.8214 | 7.5896 | 2.83
2025-08-28 22:02:02.410 | 14493.46 | 51 | 21.846 | 21.8729 | 45.3325 | 45.6591 | 31.91 | 70.804 | 48.003 | 8183.021 | 73.885 | 11.4899 | 6.7844 | 32.9318 | 3.832 | 7.6101 | 2.865
2025-08-28 22:03:34.310 | 14585.36 | 51 | 21.861 | 21.9005 | 45.3325 | 45.5756 | 31.858 | 71.441 | 48.061 | 8056.219 | 73.9364 | 11.4812 | 6.7797 | 32.9386 | 3.8408 | 7.6272 | 2.9
2025-08-28 22:05:05.780 | 14676.83 | 51 | 21.861 | 21.9258 | 45.3035 | 45.4919 | 31.858 | 71.209 | 48.032 | 8067.978 | 73.9599 | 11.4699 | 6.7855 | 32.8891 | 3.8519 | 7.6487 | 2.935
2025-08-28 22:06:37.500 | 14768.55 | 51 | 21.861 | 21.9526 | 45.3035 | 45.3833 | 31.858 | 70.689 | 48.003 | 8282.181 | 74.0566 | 11.4656 | 6.7886 | 32.8877 | 3.8642 | 7.6727 | 2.97
2025-08-28 22:08:09.130 | 14860.18 | 51 | 21.875 | 21.9833 | 45.3035 | 45.2915 | 31.788 | 71.991 | 49.161 | 8261.702 | 74.2269 | 11.4629 | 6.7849 | 32.9172 | 3.8801 | 7.7027 | 3.0017
2025-08-28 22:09:40.980 | 14952.03 | 51 | 21.875 | 22.0079 | 45.2745 | 45.2192 | 31.788 | 72.049 | 49.132 | 8081.627 | 74.3039 | 11.4518 | 6.7913 | 32.8625 | 3.8958 | 7.7327 | 2.9995
2025-08-28 22:11:12.870 | 15043.92 | 51 | 21.889 | 22.0246 | 45.2455 | 45.1483 | 31.788 | 71.788 | 49.074 | 8186.989 | 74.3887 | 11.4479 | 6.7964 | 32.8723 | 3.9085 | 7.7587 | 2.9947
2025-08-28 22:12:44.350 | 15135.4 | 51 | 21.889 | 22.0389 | 45.2455 | 45.0946 | 31.788 | 72.338 | 49.103 | 8431.99 | 74.564 | 11.4518 | 6.7981 | 32.9106 | 3.9214 | 7.7838 | 2.9846
2025-08-28 22:14:16.120 | 15227.17 | 51 | 21.889 | 22.0468 | 45.1875 | 45.045 | 31.719 | 72.049 | 49.19 | 8310.557 | 74.6797 | 11.4446 | 6.7977 | 32.9224 | 3.932 | 7.8043 | 2.9719
2025-08-28 22:15:47.680 | 15318.73 | 51 | 21.889 | 22.0473 | 45.1585 | 45.0063 | 31.719 | 72.02 | 49.074 | 8294.969 | 74.7384 | 11.4364 | 6.8038 | 32.8694 | 3.9416 | 7.823 | 2.959
2025-08-28 22:17:19.410 | 15410.46 | 51 | 21.904 | 22.0454 | 45.1015 | 44.9704 | 31.719 | 71.383 | 49.103 | 8403.738 | 74.8175 | 11.4365 | 6.8083 | 32.8754 | 3.9491 | 7.8375 | 2.9453
2025-08-28 22:18:51.120 | 15502.17 | 51 | 21.933 | 22.0459 | 45.0725 | 44.9787 | 31.597 | 73.38 | 49.161 | 8630.231 | 74.9902 | 11.4392 | 6.8094 | 32.9328 | 3.9589 | 7.8566 | 2.9275
2025-08-28 22:20:22.960 | 15594.01 | 51 | 21.918 | 22.0391 | 45.1015 | 44.9797 | 31.493 | 72.454 | 49.161 | 8321.643 | 75.0269 | 11.4338 | 6.8094 | 32.9183 | 3.9636 | 7.8656 | 2.9111
2025-08-28 22:21:54.810 | 15685.86 | 51 | 21.933 | 22.0293 | 45.0435 | 44.9717 | 31.476 | 72.627 | 49.103 | 8446.3 | 75.0847 | 11.4309 | 6.8123 | 32.9203 | 3.9691 | 7.8763 | 2.895
2025-08-28 22:23:26.310 | 15777.36 | 51 | 21.947 | 22.0209 | 45.0145 | 44.9902 | 31.476 | 72.975 | 49.074 | 8390.826 | 75.1173 | 11.4323 | 6.8164 | 32.9422 | 3.9723 | 7.8825 | 2.8801
2025-08-28 22:24:58.110 | 15869.16 | 51 | 21.947 | 22.0106 | 44.9855 | 45.0347 | 31.528 | 73.409 | 49.103 | 8153.238 | 75.0678 | 11.4292 | 6.8133 | 32.9542 | 3.9705 | 7.879 | 2.8691
2025-08-28 22:26:29.690 | 15960.74 | 51 | 21.962 | 21.9971 | 44.9275 | 45.0833 | 31.493 | 73.524 | 48.987 | 8092.463 | 74.9661 | 11.4222 | 6.8161 | 32.9129 | 3.9681 | 7.8743 | 2.8632
2025-08-28 22:28:01.530 | 16052.58 | 51 | 21.976 | 21.9878 | 44.9275 | 45.0893 | 31.476 | 72.83 | 49.074 | 8477.93 | 75.0166 | 11.4184 | 6.8216 | 32.9073 | 3.9745 | 7.8867 | 2.8564
2025-08-28 22:29:33.390 | 16144.44 | 51 | 21.976 | 21.9816 | 44.9275 | 45.0852 | 31.493 | 72.772 | 49.103 | 8375.691 | 75.0405 | 11.4228 | 6.8205 | 32.9409 | 3.9762 | 7.8901 | 2.8497
2025-08-28 22:31:04.890 | 16235.94 | 51 | 21.976 | 21.9732 | 44.8985 | 45.11 | 31.528 | 73.032 | 49.219 | 8042.405 | 74.9545 | 11.4163 | 6.8222 | 32.9087 | 3.9757 | 7.8892 | 2.8471
2025-08-28 22:32:36.710 | 16327.76 | 51 | 21.991 | 21.9662 | 44.8985 | 45.145 | 31.528 | 73.38 | 49.103 | 8199.633 | 74.926 | 11.4151 | 6.8267 | 32.8996 | 3.9771 | 7.8917 | 2.8458
2025-08-28 22:34:08.230 | 16419.28 | 51 | 21.991 | 21.962 | 44.8695 | 45.16 | 31.528 | 73.119 | 49.161 | 8254.745 | 74.9289 | 11.4174 | 6.8276 | 32.9104 | 3.9772 | 7.892 | 2.8446
2025-08-28 22:35:39.980 | 16511.03 | 51 | 21.991 | 21.9566 | 44.8405 | 45.1886 | 31.528 | 73.814 | 48.987 | 8026.698 | 74.8463 | 11.4129 | 6.8264 | 32.9109 | 3.9744 | 7.8865 | 2.8465
2025-08-28 22:37:11.680 | 16602.73 | 51 | 22.005 | 21.9492 | 44.8115 | 45.2293 | 31.528 | 73.929 | 49.016 | 7853.747 | 74.6969 | 11.4055 | 6.83 | 32.8508 | 3.9704 | 7.8789 | 2.8533
2025-08-28 22:38:43.490 | 16694.54 | 51 | 22.005 | 21.9459 | 44.8115 | 45.2455 | 31.476 | 74.045 | 49.103 | 8240.04 | 74.6989 | 11.4045 | 6.8321 | 32.8216 | 3.973 | 7.8838 | 2.8592
2025-08-28 22:40:15.330 | 16786.38 | 51 | 22.005 | 21.9463 | 44.8405 | 45.2489 | 31.406 | 74.363 | 49.103 | 8215.029 | 74.6984 | 11.4137 | 6.8301 | 32.8605 | 3.9702 | 7.8784 | 2.8642
2025-08-28 22:41:46.880 | 16877.93 | 51 | 22.005 | 21.9479 | 44.8405 | 45.2658 | 31.372 | 75.145 | 49.161 | 8117.541 | 74.6867 | 11.4114 | 6.8278 | 32.8666 | 3.9698 | 7.8776 | 2.869
2025-08-28 22:43:18.640 | 16969.69 | 51 | 22.005 | 21.9468 | 44.8405 | 45.23 | 31.354 | 73.177 | 49.074 | 8076.046 | 74.6381 | 11.4111 | 6.8282 | 32.8458 | 3.9681 | 7.8743 | 2.8748
2025-08-28 22:44:50.220 | 17061.27 | 51 | 22.005 | 21.9469 | 44.8405 | 45.1371 | 31.406 | 71.238 | 49.045 | 8234.524 | 74.6554 | 11.4144 | 6.8294 | 32.8552 | 3.9691 | 7.8762 | 2.8792
2025-08-28 22:46:22.020 | 17153.07 | 51 | 22.005 | 21.9471 | 44.8695 | 45.0664 | 31.406 | 70.573 | 48.987 | 8099.221 | 74.63 | 11.4178 | 6.8245 | 32.8895 | 3.9664 | 7.871 | 2.884
2025-08-28 22:47:53.930 | 17244.98 | 51 | 22.02 | 21.9479 | 44.8405 | 45.0416 | 31.476 | 70.486 | 48.9 | 8041.293 | 74.5678 | 11.4141 | 6.8276 | 32.8288 | 3.9653 | 7.8689 | 2.8902
2025-08-28 22:49:25.420 | 17336.47 | 51 | 22.02 | 21.9496 | 44.8695 | 45.0415 | 31.476 | 70.66 | 48.9 | 8132.009 | 74.5243 | 11.4131 | 6.8325 | 32.771 | 3.9649 | 7.8681 | 2.8971
2025-08-28 22:50:57.230 | 17428.28 | 51 | 22.02 | 21.9541 | 44.8695 | 45.0068 | 31.528 | 69.473 | 49.132 | 8245.093 | 74.5567 | 11.422 | 6.8343 | 32.7612 | 3.9654 | 7.8691 | 2.902
2025-08-28 22:52:28.750 | 17519.8 | 51 | 22.02 | 21.9582 | 44.8405 | 44.9505 | 31.528 | 68.721 | 49.103 | 8198.728 | 74.5786 | 11.42 | 6.8333 | 32.7263 | 3.9675 | 7.8732 | 2.9055
2025-08-28 22:54:00.560 | 17611.61 | 51 | 22.02 | 21.9592 | 44.8695 | 44.9315 | 31.528 | 69.039 | 49.219 | 8015.083 | 74.5187 | 11.4169 | 6.8403 | 32.6656 | 3.967 | 7.8721 | 2.9106
2025-08-28 22:55:32.190 | 17703.24 | 51 | 22.02 | 21.961 | 44.8985 | 44.9498 | 31.528 | 69.705 | 49.19 | 8066.52 | 74.4899 | 11.4191 | 6.8431 | 32.6408 | 3.9665 | 7.8712 | 2.916
2025-08-28 22:57:04.170 | 17795.22 | 51 | 22.02 | 21.9665 | 44.8985 | 44.9549 | 31.528 | 69.85 | 49.219 | 8257.204 | 74.5579 | 11.4229 | 6.839 | 32.6553 | 3.969 | 7.8761 | 2.9184
2025-08-28 22:58:36.610 | 17887.66 | 51 | 22.02 | 21.9672 | 44.9565 | 44.9604 | 31.528 | 69.821 | 49.161 | 7859.142 | 74.4468 | 11.4156 | 6.8455 | 32.5944 | 3.9675 | 7.8732 | 2.9244
2025-08-28 23:00:08.240 | 17979.29 | 51 | 22.02 | 21.9686 | 44.9275 | 44.9854 | 31.597 | 70.515 | 49.074 | 8085.737 | 74.4096 | 11.4173 | 6.8526 | 32.5338 | 3.9685 | 7.8751 | 2.9308
2025-08-28 23:01:40.030 | 18071.08 | 51 | 22.02 | 21.9748 | 44.8695 | 45.01 | 31.597 | 71.123 | 49.132 | 8236.118 | 74.439 | 11.4298 | 6.8536 | 32.5588 | 3.9677 | 7.8735 | 2.9354
2025-08-28 23:03:12.120 | 18163.17 | 51 | 22.02 | 21.9809 | 44.8985 | 45.0186 | 31.667 | 71.036 | 49.132 | 8105.37 | 74.4323 | 11.4317 | 6.8534 | 32.5686 | 3.9677 | 7.8737 | 2.9396
2025-08-28 23:04:43.650 | 18254.7 | 51 | 22.02 | 21.9832 | 44.8985 | 45.0225 | 31.719 | 70.775 | 49.016 | 7912.851 | 74.3423 | 11.4343 | 6.8587 | 32.5384 | 3.9637 | 7.8659 | 2.9464
2025-08-28 23:06:15.460 | 18346.51 | 51 | 22.02 | 21.9873 | 44.8695 | 45.0246 | 31.719 | 71.036 | 49.074 | 8143.549 | 74.359 | 11.4429 | 6.8623 | 32.5632 | 3.9632 | 7.8649 | 2.9517
2025-08-28 23:07:47.020 | 18438.07 | 51 | 22.02 | 21.9954 | 44.8405 | 45.0596 | 31.719 | 72.743 | 49.016 | 8170.926 | 74.4044 | 11.4523 | 6.864 | 32.6143 | 3.9641 | 7.8667 | 2.9548
2025-08-28 23:09:18.910 | 18529.96 | 51 | 22.02 | 21.997 | 44.8695 | 45.0895 | 31.667 | 72.598 | 48.958 | 7809.512 | 74.3049 | 11.4492 | 6.8681 | 32.5645 | 3.9611 | 7.8608 | 2.9609
2025-08-28 23:10:50.540 | 18621.59 | 51 | 22.02 | 21.9952 | 44.8695 | 45.1093 | 31.667 | 72.859 | 48.987 | 7817.716 | 74.1993 | 11.4504 | 6.8736 | 32.5517 | 3.9581 | 7.855 | 2.9699
2025-08-28 23:12:22.290 | 18713.34 | 51 | 22.034 | 21.9975 | 44.8985 | 45.1131 | 31.597 | 72.888 | 49.074 | 8047.569 | 74.2026 | 11.4593 | 6.8772 | 32.589 | 3.9583 | 7.8553 | 2.9776
2025-08-28 23:13:54.090 | 18805.14 | 51 | 22.02 | 22.0052 | 44.8985 | 45.1303 | 31.632 | 74.19 | 49.132 | 8065.889 | 74.2413 | 11.4676 | 6.871 | 32.6481 | 3.9527 | 7.8445 | 2.9829
2025-08-28 23:15:25.650 | 18896.7 | 51 | 22.02 | 22.0243 | 44.8695 | 45.1204 | 31.597 | 74.277 | 48.582 | 9360.916 | 74.5413 | 11.4724 | 6.8743 | 32.6874 | 3.9322 | 7.8145 | 2.9772
2025-08-28 23:16:57.340 | 18988.39 | 51 | 22.02 | 22.0489 | 44.8405 | 45.0784 | 31.597 | 74.19 | 48.727 | 9532.761 | 74.8413 | 11.479 | 6.8823 | 32.7047 | 3.9139 | 7.7845 | 2.962
2025-08-28 23:18:29.030 | 19080.08 | 51 | 22.02 | 22.0705 | 44.8115 | 45.053 | 31.528 | 74.797 | 48.756 | 9786.137 | 75.1413 | 11.4915 | 6.8864 | 32.7433 | 3.902 | 7.7545 | 2.9388
2025-08-28 23:20:00.760 | 19171.81 | 51 | 22.02 | 22.0875 | 44.8115 | 45.0342 | 31.528 | 74.537 | 48.582 | 9445.786 | 75.4413 | 11.4906 | 6.8975 | 32.6908 | 3.8872 | 7.7245 | 2.9086
2025-08-28 23:21:32.620 | 19263.67 | 51 | 22.02 | 22.1016 | 44.8405 | 45.0477 | 31.528 | 75.55 | 48.698 | 9789.652 | 75.7413 | 11.496 | 6.9117 | 32.6651 | 3.8742 | 7.6945 | 2.8736
2025-08-28 23:23:04.130 | 19355.18 | 51 | 22.005 | 22.11 | 44.8985 | 45.0557 | 31.476 | 74.971 | 48.611 | 10011.326 | 76.0413 | 11.5127 | 6.9209 | 32.7169 | 3.8631 | 7.6706 | 2.8386
2025-08-28 23:24:35.910 | 19446.96 | 51 | 22.005 | 22.1153 | 44.8695 | 45.0669 | 31.476 | 75.521 | 48.409 | 9915.982 | 76.3413 | 11.5272 | 6.9257 | 32.7805 | 3.8516 | 7.6482 | 2.8036
2025-08-28 23:26:07.390 | 19538.44 | 51 | 22.005 | 22.1183 | 44.9275 | 45.095 | 31.406 | 76.071 | 48.582 | 9869.85 | 76.6413 | 11.5374 | 6.9401 | 32.7996 | 3.8449 | 7.6352 | 2.7686
2025-08-28 23:27:39.130 | 19630.18 | 51 | 21.991 | 22.1194 | 44.9565 | 45.101 | 31.406 | 75.26 | 47.569 | 9840.023 | 76.9413 | 11.5539 | 6.9525 | 32.864 | 3.8317 | 7.6095 | 2.7336
2025-08-28 23:29:10.780 | 19721.83 | 51 | 21.991 | 22.1201 | 44.9565 | 45.1045 | 31.406 | 75.26 | 47.541 | 10106.178 | 77.2413 | 11.5795 | 6.9604 | 32.929 | 3.8218 | 7.5904 | 2.6986
2025-08-28 23:30:42.560 | 19813.61 | 51 | 21.991 | 22.1208 | 44.9855 | 45.1423 | 31.406 | 76.273 | 47.627 | 10018.904 | 77.5413 | 11.5942 | 6.9689 | 32.9939 | 3.8152 | 7.5776 | 2.6636
2025-08-28 23:32:14.350 | 19905.4 | 51 | 21.991 | 22.118 | 45.0145 | 45.1776 | 31.406 | 75.984 | 47.598 | 9981.927 | 77.781 | 11.612 | 6.9825 | 33.025 | 3.8091 | 7.5657 | 2.6286
2025-08-28 23:33:45.890 | 19996.94 | 51 | 21.991 | 22.1064 | 44.9855 | 45.2326 | 31.406 | 76.389 | 47.627 | 10058.917 | 77.8549 | 11.6345 | 6.994 | 33.0905 | 3.803 | 7.5539 | 2.5936